| Elektrisch Arbeidsmiddel | ID-nummer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Object: | Type |  |  |  |
| Merk: | Serienummer: |  |  |  |
| Conform: Arbobesluit H7 (RAM) NEN 3140 Toelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking |  |  |  |  |
|  | J | N | Nvt | Opmerkingen |
| Isolatieklasse: - I (geaard) - II (dubbel geïsoleerd) |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld |  |  |  |  |
| Aansluitleidingen zijn aan beiden zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van trekontlasting |  |  |  |  |
| Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd |  |  |  |  |
| Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening |  |  |  |  |
| Apparaat is schoon en droog |  |  |  |  |
| Weerstand beschermingsleiding max. 0,3 Ω tot 5m en 0,1 Ω voor elke volgende 5 m Isolatieweerstand > 2 MΩ (Klasse II) of > 1 MΩ (Klasse I) Vervangende lekstroom < 0,5 mA (klasse II) of < 1 mA (Klasse I) Verschilstroom < 0,5 mA (klasse II) of < 1 mA (Klasse I) |  |  |  | ______________ Ω _____________ MΩ _____________ mA _____________ mA |
| Indien goedgekeurd, sticker aangebracht |  |  |  |  |
| Naam keurmeester: Datum: Handtekening keurmeester: |  |  |  |  |